## Свед. по авар. и отказам 2020
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2020 г. | [13 empty] | абзац 5 пп. "г" п. 19 ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Технологических отказов классифицирующихся как аварии в электрических сетях, обслуживаемых АО "ОРЭС-Тамбов" не было. Были инциденты, которые являются частным случаем технологических отказов. (Согласно класификации методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса. Гострой России № 191 от 20.08.2001 г.)
Объем недопоставленной электрической энергии в результате технологических отказов (инцидентов) за 2020 год
составил - 595,812 тыс.кВт.час
Период | Показатель выполнения | Количество аварий и отказов | [7 empty] | Суммарное количество повреждений
|  | ВЛ |  |  | КЛ |  |  | РП, ТП |  | всего | аварий | отказов
|  | Аварии | Отказы |  | Аварии | Отказы |  | Аварии | Отказы
|  |  | 6-10 кВ | 0,4 кВ |  | 6-10 кВ | 0,4 кВ
|  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт.
2020 год | __________ 2019 г. | 0 | 8 | 8 | 0 | 165 | 20 | 0 | 8 | 209 | 0 | 209
| __________ 2020 г. | 0 | 9 | 7 | 0 | 227 | 26 | 0 | 18 | 287 | 0 | 287
| снижение / увеличение | 0 | -3 | -1 | 0 | -48 | -2 | 0 | -4 | 78 | 0 | 78
| % |  | 12.5% | -12.5% |  | 37.58% | 30% |  | 125% | 37.32% |  | 37.32%
Основными причинами технологических отказов при повреждении кабелей является нарушение правил прокладки кабелей при монтаже
строительными организациями, старение изоляции кабелей из-за длительной эксплуатации, выход кабелей в морально и физически устаревших
свинцовых муфтах, проведение земляных работ без согласования с эксплуатирующей организацией. Технологические отказы при повреждении ВЛ
происходят из-за наезда автомобилей на опоры ВЛ, из-за поджигания опор жителями при сжигании мусора, обрыве ВЛ при проезде автомобилей
с негабаритными грузами.
№ п/п | Группа поврежденного объекта или оборудования | Район обслуживания повреждённого объекта | Населённый пункт (в котором расположен повреждённый объект) | Диспетчерское наименование поврежденного объекта | Наименование повреждения (авария, отказ) | Дата повреждения | Причина повреждения | Классификация причин повреждения | Дата ремонта (начало-окончание) | Отметка о включении АВР в ПП | Состояние повреждённого объекта на конец отчётного месяца | Потребители | Принадлежность (---/абонентские) | Примечание
1 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в январе месяце:
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ПС 1 ф.39 - РП-9 яч.5 нит. "А" г. Тамбов ул. Володарского | Отказ | 02.01.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 02.01.2019 г. 10.01.2019 г. | январь | в работе | котельная-2, ЦТП-1, ж/д-20, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-17 яч.19 - ТП-474 г. Тамбов Пригородный лес | Отказ | 02.01.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 02.01.2019 г. 14.01.2019 г. | январь | в работе | СНТ, ч/с, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-27 яч.3 - РП-8 яч.9 г.Тамбов ул. Советская,167 | Отказ | 02.01.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 02.01.2019 г. 04.01.2019 г. | январь | в работе | ЦТП-2, котельная-2, школа-1, ж/д-15, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ПС 4 ф.18 - ТП-228 г.Тамбов ул. Б.Энтузиастов,2 | Отказ | 04.01.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.01.2019 г. 13.01.2019 г. | январь | в работе | д/с-4, школа-1, мед.учр.-1, ЦТП-2, ж/д-30, ч/с, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ТП-160 - ТП-161 г.Тамбов ул. Мичуринская, 84 | Отказ | 07.01.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 07.01.2019 г. 16.01.2019 г. | январь | в работе | д/с-3, АТС-1, ж/д-30, ч/с, жителей 3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ТП-120 - ТП-110 г.Тамбов ул. Державинская, 17 | Отказ | 17.01.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.01.2019 г. 17.01.2019 г. | январь | в работе | мед. учр.-1, ж/д-10, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | П/СТ 3 ф.17 - ТП-232 г.Тамбов ул.Полынковская,68 | Отказ | 18.01.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.01.2019 г. 23.01.2019 г. | январь | в работе | котельная-1, ж/д-7, ч/с, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-15 яч.15 - ТП-258 г.Тамбов ул. Октябрьская, 8 | Отказ | 20.01.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.01.2019 г. 22.01.2019 г. | январь | в работе | котельная-1, школа-2, адм. зд-1, ж/д-7, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ТП-487 - ТП-0444 г.Тамбов ул. Бастионная | Отказ | 23.01.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 23.01.2020 г. 23.01.2020 г. | январь | в работе | котельная-1, ж/д-9, ч/с, жителей 700 | КЛ сторонней организации
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-168 - ВЛ 0,4 кВ г. Тамбов ул. Ипподромная | Отказ | 14.01.2020 г. | Повреждение провода | 3 | 14.01.2020 г. 14.01.2020 г. | январь | в работе | ч/с, жителей 30 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
2 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в феврале месяце:
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-18 яч.19 - ТП-175 г.Тамбов ул. Советская,202 | Отказ | 02.02.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 02.02.2020 г. 04.02.2020 г. | февраль | в работе | ж/д-2,жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ПС 3 ф.05 - РП-26 яч.16-18 г.Тамбов мкр."Летка" | Отказ | 02.02.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 02.02.2020 г. 10.02.2020 г. | февраль | в работе | в/ч-1,котельная-2, мед. учр.-1,школа-1, ж/д-10, ч/с, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-3 яч.6 - ТП-107 г.Тамбов ул. Пролетарская | Отказ | 03.02.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 03.02.2020 г. 06.02.2020 г. | февраль | в работе | котельная-1, мед. учр.-2, АТС-1, ж/д-1, ч/с, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ПС 7 ф. 34 - РП-21 яч.22 г.Тамбов ул. Заводская,2А | Отказ | 03.02.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 03.02.2020 г. 12.02.2020 г. | февраль | в работе | школа-1, д/с-1, ЦТП-2, ж/д-5, ч/с, ВЗУ-1, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ТП-269 - РП-21 яч.14 г.Тамбов ул. Пензенская,67 | Отказ | 03.02.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 03.02.2020 г. 03.02.2020 г. | февраль | в работе | школа-1, д/с-1, ЦТП-2, ж/д-5, ч/с, ВЗУ-1, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ПС1 ф.59 - РП-3 яч.7 г.Тамбов ул. С.Разина,6 | Отказ | 13.02.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 13.02.2020 г. 14.02.2020 г. | февраль | в работе | д/с-1, ЦТП-2, ж/д-5, ч/с, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ПС 4 ф.18 - ТП-228 г.Тамбов ул.Б. Энтузиастов,2 | Отказ | 14.02.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.02.2020 г. 18.02.2020 г. | февраль | в работе | школа-2, д/с-3, АТС-1, ЦТП-3, мед. учр.-1, ж/д-40, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ТП-319 - ТП-0488 г.Тамбов ул. Магистральная,31 | Отказ | 15.02.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 15.02.2020 г. 20.02.2020 г. | февраль | в работе | д/с-1, ЦТП-2, АТС-1, ж/д-7, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ПС 5 ф.21 - ТП-0231 г.Тамбов ул. Набережная, 22/1 | Отказ | 22.02.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 22.02.2020 г. 27.02.2020 г. | февраль | в работе | д/с-3, мед. учр.-1, адм. зд.-1, ж/д-15, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-448 руб.24 - ж/д г.Тамбов ул. К.Маркса,161 | Отказ | 10.02.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 10.02.2020 г. 10.02.2020 г. | февраль | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-24 г.Тамбов ул .Бастионная,43 | Отказ | 10.02.2020 г. | Повреждение оборудования РУ-0,4 кВ ТП | 3 | 10.02.2020 г. 10.02.2020 г. | февраль | в работе | ж/д-10, ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-429 руб.№5 г.Тамбов ул. Советская,202 | Отказ | 14.02.2020 г. | Повреждение оборудования РУ-0,4 кВ ТП | 3 | 14.02.2020 г. 14.02.2020 г. | февраль | в работе | д/с-1, ЦТП-1, ж/д-2, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
3 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в марте месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ВЛ 6 кВ - ТП-0362 г.Тамбов Пригородный лес | Отказ | 22.03.2020 г. | Повреждение провода | 1 | 22.03.2020 г. 22.03.2020 г. | март | в работе | котельная-1, СНТ | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ТП-426 - ТП-0363 г.Тамбов ул. Киквидзе,75 | Отказ | 07.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 07.03.2020 г. 12.03.2020 г. | март | в работе | ж/д-5, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-13 яч.13 - ТП-325 г.Тамбов ул. И.Франко | Отказ | 09.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.03.2020 г. 11.03.2020 г. | март | в работе | ВЗУ-1, ЦТП-1, котельная-1, ж/д-15,ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ПС 1ф.13 - ТП-0207 г.Тамбов ул. С.Разина,6 | Отказ | 10.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 10.03.2020 г. 17.03.2020 г. | март | в работе | АТС-1,д/с-1,ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-10 яч.18 - ТП-393 г.Тамбов ул. Пионерская,22 | Отказ | 11.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.03.2020 г. 19.03.2020 г. | март | в работе | КНС-1, котельная-1, д/с-1, ж/д-7, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-27 яч.21 - РП-25 яч.2-2А г.Тамбов ул.Буденого | Отказ | 17.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.03.2020 г. 18.03.2020 г. | март | в работе | ЦТП-4,котельная-1, мед. учр.-1, школа-1, ж/д-20, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ТП-106 - ТП-01А г.Тамбов ул.Ипподромная,2 | Отказ | 17.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 17.03.2020 г. 20.03.2020 г. | март | в работе | склад | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ТП-433 - ТП-49 г.Тамбов ул.Ст. Разина, 6 | Отказ | 18.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.03.2020 г. 26.03.2020 г. | март | в работе | котельная-1,ж/д-8, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ПС 1 ф.25 - ТП-258 г.Тамбов ул. Октябрьская, 8 | Отказ | 18.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.03.2020 г. 18.03.2020 г. | март | в работе | котельная-2,адм.зд-1, ж/д-7,жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ТП-478 г.Тамбов ул. Магистральная,35 | Отказ | 18.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.03.2020 г. 18.03.2020 г. | март | в работе | ж/д-3,жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0286 - ТП-0136 г.Тамбов ул. Степная,72 | Отказ | 18.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 18.03.2020 г. 20.03.2020 г. | март | в работе | ЦТП-3, ВЗУ-1, д/с-2, школа-1, МВД-1, ж/д-20, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ПС2 ф.17 - ТП-84 г.Тамбов ул. Железнодорожная,18 | Отказ | 19.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.03.2020 г. 25.03.2020 г. | март | в работе | ВЗУ-1, мед.учр.-1, котельная-1,ч/с, жителей 900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ПС2 ф.05 - ТП-325 г.Тамбов ул.И.Франко | Отказ | 19.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.03.2020 г. 23.03.2020 г. | март | в работе | ВЗУ-1, ж/д-4,ч/с, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ПС 8 ф.24 - РП-23 яч.22 г.Тамбов ул.Магистральная,17А | Отказ | 20.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.03.2020 г. 24.03.2020 г. | март | в работе | ЦТП-5, ж/д-20, жителей 3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-03 - ТП-0255 г.Тамбов ул.Комсомольская,33 | Отказ | 20.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 20.03.2020 г. 27.03.2020 г. | март | в работе | ж/д-3, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ПС 1.ф.39 - РП-9 яч.15 нитка Б г.Тамбов ул. С.Разина,6 | Отказ | 20.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.03.2020 г. 27.03.2020 г. | март | в работе | котельная-2, ж/д-10, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-25 яч.1-1А - ТП-175 г.Тамбов ул.Советская, 187 А | Отказ | 23.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 23.03.2020 г. 27.03.2020 г. | март | в работе | ЦТП-1, ж/д-3, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ПС8 ф.31 - РП-02 яч.6 г.Тамбов м-он "Радужный | Отказ | 23.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 23.03.2020 г. 28.03.2020 г. | март | в работе | д/с-1, мед. учр.-1, ч/с, жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-18 яч.16 - ТП-350 г.Тамбов ул. Б.Энтузиастов,1Ж | Отказ | 24.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.03.2020 г. 26.03.2020 г. | март | в работе | д/с-1, ж/д-6, ч/с, ЦТП-2, АТС-1, жителей - 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ТП-90 - ТП-375 г.Тамбов ул. Рылеева | Отказ | 24.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.03.2020 г. 25.03.2020 г. | март | в работе | д/с-1, ж/д-6, ч/с, ЦТП-2, АТС-1, жителей - 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-02 яч.24 - ТП-0485 г.Тамбов мкр."Радужное" | Отказ | 26.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 26.03.2020 г. 26.03.2020 г. | март | в работе | мед.учр.-1,АТС-1,ч/с, д/с-2 жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-02 яч.27 - ТП-0485 г.Тамбов мкр."Радужное" | Отказ | 26.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 26.03.2020 г. 26.03.2020 г. | март | в работе | мед.учр.-1,АТС-1,ч/с, д/с-2 жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0138 - ТП-0159 г.Тамбов ул.Авиационная,155 Б | Отказ | 26.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 26.03.2020 г. 26.03.2020 г. | март | в работе | школа-1, котельная-2, ж/д-6 жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ПС "Пигмент"ф.77 - ТП-0160 г. Тамбов ул. Монтажников, 4А | Отказ | 28.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 28.03.2020 г. 31.03.2020 г. | март | в работе | ЦТП-1, мед. учр.-1, п.ч-1, МВД-1, ж/д-5, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-121- ж/д. г. Тамбов ул. О. Кошевого,3А | Отказ | 15.03.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.03.2020 г. 15.03.2020 г. | март | в работе | ж/д-1, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
4 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в апреле месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ВЛ6кВ -ТП-474 | Отказ | 06.04.2020 г. | Повреждение кабеля | 1 | 06.04.2020 г. 23.04.2020 г. | апрель | в работе | котельные-2, ч/с, СНТ, жителей-50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ТП-34 - ТП-0484 | Отказ | 06.04.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 06.04.2020 г. 07.04.2020 г. | апрель | в работе | д/с-1, ЦТП-1, ж/д-5, ч/с, жителей - 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ТП-482 - ТП-057 | Отказ | 06.04.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 06.04.2020 г. 07.04.2020 г. | апрель | в работе | МВД-1, ж/д-5, жителей-500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ПС2ф.28 - РП-13 яч.8 | Отказ | 07.04.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 07.04.2020 г. 09.04.2020 г. | апрель | в работе | КНС-1, скважины-4 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ПС3ф.05 - РП25 яч.16-18 | Отказ | 11.04.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.04.2020 г. 13.04.2020 г. | апрель | в работе | в/ч-1, мед. учр.-1, котельная-1, ж/д-4, ЦТП-4, жителей - 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-26 яч.4 - ТП-455 | Отказ | 11.04.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.04.2020 г. 14.04.2020 г. | апрель | в работе | ж/д-6, ЦТП-3, школа-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0156 - ВЛ-6КВ | Отказ | 16.04.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 16.04.2020 г. 21.04.2020 г. | апрель | в работе | ч/с, население-20 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП 17 яч 19-ТП-474 | Отказ | 21.04.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 21.04.2020 г. 23.04.2020 г. | апрель | в работе | котельная-2, СНТ, ч/с, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ТП-256-ТП-254 | Отказ | 26.04.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 26.04.2020 г. 26.04.2020 г. | апрель | в работе | мед. учр.-1, д/с-1, ЦТП-1, ж/д-4, население-600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ТП-92-ТП-65 | Отказ | 26.04.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 26.04.2020 г. 28.04.2020 г. | апрель | в работе | ЦТП-3, ж/д-5, ч/с, население-900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ПС 35/6 кВ |  | г. Тамбов | ПС "ТЭЦ" | Отказ | 09.04.2020 г. | Отключение оборудования ПС "ТЭЦ" | 4 | 09.04.2020 г. 09.04.2020 г. | апрель | в работе | д/с-2, школа-2, котельная-2, мед. учр. -2 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
5 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в мае месяце:
| Кабельные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС1ф.57-ТП-503 | Отказ | 05.05.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.05.2020 г. 06.05.2020 г. | май | в работе | котельная - 2, ч/с, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС4ф.23-РП-11 яч. 9 | Отказ | 05.05.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.05.2020 г. 13.05.2020 г. | май | в работе | ЦТП-1, д/с-2, ж/д-10, ч/с, жителей-1200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП488 - ТП-360 | Отказ | 11.05.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.05.2020 г. 13.05.2020 г. | май | в работе | АТС-1, ч/с, жителей- 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС3ф05 - РП-26 ф. 16-18 | Отказ | 14.05.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.05.2020 г. 16.05.2020 г. | май | в работе | д/с-1, котельная-1, мед. учр. -1, в/ч-1, ЦТП-10, ж/д-20, ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-27 яч.3 - РП-8 яч.9 | Отказ | 15.05.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.05.2020 г. 15.05.2020 г. | май | в работе | школа-1, ЦТП-1, ж/д-7, жителей-500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-191 - ТП-162 | Отказ | 20.05.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.05.2020 г. 22.05.2020 г. | май | в работе | д/с-3, АТС-1, ЦТП-3, школа-1, ж/д-30, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС2ф.34 - РП-2 яч.6 | Отказ | 23.05.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 23.05.2020 г. 27.05.2020 г. | май | в работе | котельная-3, д/с-2, школа-1, МКД-10, ч/с, жителей - 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-03 яч.8 - ТП-0437 | Отказ | 29.05.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 29.05.2020 г. 31.05.2020 г. | май | в работе | ЦТП-1, мед. учр. -1, учр.-ние-1, котельная-1, школа-1, ж/д-15, ч/с, жителей -2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-239 руб. 10 - ж/д г. Тамбов, ул. Мичуринская, 175 | Отказ | 25.05.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 25.05.2020 г. 25.05.2020 г. | май | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ПС7 ф.40 | Отказ | 15.05.2020 г. | Отключение оборудования ПС | 4 | 15.05.2020 г. 15.05.2020 г. | май | в работе | ЦТП-1, учр-ние-1, ВЗУ-1, ж/д-12, ч/с, жителей - 1000 | ПС сторонней организации
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0465 | Отказ | 15.05.2020 г. | Повреждение эл. оборудования ТП | 4 | 15.05.2020 г. 15.05.2020 г. | май | в работе | мед. учр-ние-1, ч/с, жителей-500 | ТП сторонней организации
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-375 | Отказ | 17.05.2020 г. | Повреждение тр-ра | 3 | 17.05.2020 г. 17.05.2020 г. | май | в работе | ВЗУ-1, ЦТП-2, д/с-3, АТС-1, ж/д-20, ч/с, жителей-2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть РП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-27 | Отказ | 20.05.2020 г. | Повреждение эл. оборудования РП | 3 | 20.05.2020 г. 20.05.2020 г. | май | в работе | мед. учр.-ние-2, ЦТП-2, ж/д-8, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
6 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в июне месяце:
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС2 ф.29 - РП-13 яч.5 г.Тамбов ул. Новорубежная | Отказ | 03.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 03.06.2020 г. 05.06.2020 г. | июнь | в работе | ВЗУ-1,котельная-1,ЦТП-1, ж/д-20, ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-428 - ТП-277 г.Тамбов ул.Чичерина,40 | Отказ | 05.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.06.2020 г. 09.06.2020 г. | июнь | в работе | д/с-3, ЦТП-2, ж/д-20, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 2ф.06 - РП-24 яч.6 г.Тамбов ул. Гагарина, 59 | Отказ | 05.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.06.2020 г. 26.06.2020 г. | июнь | в работе | д/с-1,ЦТП-1,ж/д-5,ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-294 - ТП-292 г.Тамбов ул. Воронежская | Отказ | 05.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.06.2020 г. 06.06.2020 г. | июнь | в работе | д/с-1,ЦТП-1,ж/д-5,ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0350 - ТП-0351 г. Тамбов ул. Мичуринская | Отказ | 10.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 10.06.2020 г. 29.06.2020 г. | июнь | в работе | КНС-1, ЦТП-2, ж/д-20, ч/с, жителей 2500 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-426 - ТП-0289 г. Тамбов ул. Киквидзе | Отказ | 11.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 11.06.2020 г. 18.06.2020 г. | июнь | в работе | ж/д-6, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0116 - ТП-021 г. Тамбов ул. Киквидзе | Отказ | 11.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 11.06.2020 г. 11.06.2020 г. | июнь | в работе | ж/д-4, жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС1ф.57 - ТП-503 г. Тамбов ул. Пензенская | Отказ | 13.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 13.06.2020 г. 17.06.2020 г. | июнь | в работе | мед. учр.-ние -1, СНТ, ч/с, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-21 яч.14 - ТП-269 г. Тамбов | Отказ | 14.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.06.2020 г. 19.06.2020 г. | июнь | в работе | ВЗУ-1, школа-1, д/с-1, ж/д-10, жителей - 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС7 ф.14 - РП-3 яч.4 г. Тамбов ул. Пролетарская | Отказ | 14.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.06.2020 г. 17.06.2020 г. | июнь | в работе | мед. учр.-2, котельная-1, АТС-1, ч/с, население -500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-298 - ТП-118 г. Тамбов ул. Гагарина | Отказ | 15.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.06.2020 г. 15.06.2020 г. | июнь | в работе | д/с-1, ЦТП-2, ВЗУ-1, котельная-1, школа-1, ж/д-4, ч/с, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-20 - ТП-301 г. Тамбов ул. Гастелло | Отказ | 15.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.06.2020 г. 22.06.2020 г. | июнь | в работе | д/с-1, ЦТП-2, ВЗУ-1, котельная-1, школа-1, ж/д-4, ч/с, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-23 яч.14 - ТП-0311 г. Тамбов ул. Магистральная | Отказ | 17.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 17.06.2020 г. 19.06.2020 г. | июнь | в работе | ВЗУ-1 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС1ф.42 - ТП-135 г. Тамбов ул. Московская | Отказ | 19.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.06.2020 г. 23.06.2020 г. | июнь | в работе | мед. учр-ние - 1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0142 - ТП-0218 г. Тамбов Пригородный лес | Отказ | 19.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 19.06.2020 г. 20.06.2020 г. | июнь | в работе | д/с-2, мед. учр-ние-1, КНС-1, котельная-1 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС5ф.20 - РП-10 яч.7 г. Тамбов ул. Пионерская | Отказ | 22.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 22.06.2020 г. 25.06.2020 г. | июнь | в работе | ВЗУ - 1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-18 яч.16 - ТП-350 г. Тамбов Бул. Энтузиастов | Отказ | 25.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 25.06.2020 г. 30.06.2020 г. | июнь | в работе | ВЗУ - 1, д/с-3, АТС-1, ЦТП-5, ж/д-40, ч/с, жителей-4000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РЛНД №60 - РЛНД №61 г. Тамбов | Отказ | 28.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 28.06.2020 г. 28.06.2020 г. | июнь | в работе | ч/с, жителей-800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-363 - ТП-196 г. Тамбов ул. Московская | Отказ | 29.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 29.06.2020 г. 30.06.2020 г. | июнь | в работе | котельная-1, ж/д-4, ч/с, жителей-500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-337 руб. 5 - ж/д г.Тамбов ул. Магистральная, 13 | Отказ | 02.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 02.06.2020 г. 02.06.2020 г. | июнь | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-273 руб.10 - ж/д г. Тамбов ул. Достоевского, 72 | Отказ | 08.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.06.2020 г. 08.06.2020 г. | июнь | в работе | ж/д-2, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-239 руб.13 - ж/д г. Тамбов ул. Мичуринская, 173 кор.1 | Отказ | 16.06.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 16.06.2020 г. 16.06.2020 г. | июнь | в работе | ж/д-1, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-10 ВЛ 0,4 кВ г.Тамбов ул.Базарная,78 | Отказ | 07.06.2020 г. | Повреждение провода | 2 | 07.06.2020 г. 07.06.2020 г. | июнь | в работе | ч/с, жителй 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-473 ул. Андреевская | Отказ | 23.06.2020 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 23.06.2020 г. 23.06.2020 г. | июнь | в работе | п/ч-1, в/ч-1, АТС-1, котельная-1, школа-1, ж/д-30, ч/с, жителей-3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
7 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в июле месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-474 - ВЛ-6 кВ г.Тамбов Пр. Лес | Отказ | 03.07.2020 г. | Повреждение провода | 1 | 03.07.2020 г. 03.07.2020 г. | Июль | в работе | котельная-3, ч/с, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-24-ВЛ-6 кВ г. Тамбов ул. Бастионная, 43 | Отказ | 15.07.2020 г. | Повреждение провода | 1 | 15.07.2020 г. 15.07.2020 г. | Июль | в работе | котельная-1, МКД-20 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-23 яч.2 - ТП-359 г.Тамбов ул. Мичуринская | Отказ | 01.07.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.07.2020 г. 03.07.2020 г. | Июль | в работе | МВД-1, ЦТП-1, ж/д-3, ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-19 яч.7 - ТП-494 г.Тамбов ул. Киквидзе | Отказ | 04.07.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.07.2020 г. 17.07.2020 г. | Июль | в работе | котельная-2, д/с-2, ж/д-10, ч/с, жителей -1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС5ф.21 - ТП-0231 г.Тамбов ул. Набережная/Тельмана | Отказ | 04.07.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.07.2020 г. 06.07.2020 г. | Июль | в работе | ЦТП-2, д/с-2, мед. учр. -1., адм. зд.-1, МВД-1, ж/д-15, жителей -1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС4ф.9 - РП-7 яч.7 г.Тамбов ул. Маяковского | Отказ | 05.07.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.07.2020 г. 06.07.2020 г. | Июль | в работе | ЦТП-1, д/с-1, ч/с, ж/д-20, жителей -2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-186 - ТП-199 г.Тамбов ул. Маяковского | Отказ | 05.07.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.07.2020 г. 08.07.2020 г. | Июль | в работе | ЦТП-1, д/с-1, ч/с, ж/д-20, жителей -2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-10 - ТП-15 г. Тамбов ул. Комсомольская/ Пролетарская | Отказ | 07.07.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 07.07.2020 г. 10.07.2020 г. | Июль | в работе | школа-1, д/с-2, котельная-2, ж/д-5, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС8ф.42 - РП-05 яч.8 нитка "А" г. Тамбов ул. Чичерина | Отказ | 07.07.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 07.07.2020 г. 09.07.2020 г. | Июль | в работе | д/с-1, АТС-1, ЦТП-2, ж/д-14, жителей -1500 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС2ф.17 - ТП-84 г. Тамбов ул. Железнодорожная | Отказ | 09.07.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.07.2020 г. 13.07.2020 г. | Июль | в работе | ВЗУ-1, котельные-2, МЧС-1, ч/с, жителей -1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-177 - ТП-440 нитка "А" г. Тамбов ул. Железнодорожная | Отказ | 09.07.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.07.2020 г. 10.07.2020 г. | Июль | в работе | ВЗУ-1, котельные-2, МЧС-1, ч/с, жителей -1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-508 - ТП-340 г.Тамбов ул. Рассказовское шоссе,1 | Отказ | 16.07.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.07.2020 г. 17.07.2020 г. | Июль | в работе | мед.-1,котельная-2,адм.зд.-2, ж/д-2,ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-304 - ТП-048 г.Тамбов ул. К.Маркса 176/46 | Отказ | 16.07.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 16.07.2020 г. 18.07.2020 г. | Июль | в работе | ЦТП-2,мед.учр.-1,д/с-1,школа-1,ж/д-10,ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-4 яч.2 - ТП-284 г.Тамбов ул.Гоголя,1 | Отказ | 16.07.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.07.2020 г. 21.07.2020 г. | Июль | в работе | школа-2, д/с-1,котельная-2, АТС-1,мед.учр.-2,МВД-1,ж/д-30,жителей 3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-15 яч.13 - ТП-12 г.Тамбов ул. Базарная,103 | Отказ | 16.07.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.07.2020 г. 26.07.2020 г. | Июль | в работе | ЦТП-2,школа-2,котельня-1,адм.зд-1,ж/д-20,ч/с,жителй 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС3 ф.36 - ТП-115 г.Тамбов ул. Гастелло,57 | Отказ | 16.07.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.07.2020 г. 22.07.2020 г. | Июль | в работе | мед.учр.-1,котельная-2,ч/с,ж/д-15,жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-444 - ТП-381 г.Тамбов ул.Рылеева,71Д | Отказ | 25.07.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 25.07.2020 г. 27.07.2020 г. | Июль | в работе | ЦТП-2,ж/д-5,жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-314 - ТП-315 г.Тамбов | Отказ | 25.07.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 25.07.2020 г. 29.07.2020 г. | Июль | в работе | ЦТП-1,ж/д-3,жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0250 - ТП-0251 г.Тамбов ул. Мичуринская, 191 | Отказ | 28.07.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 28.07.2020 г. 28.07.2020 г. | Июль | в работе | мед.учр.-1, ч/с,жителей 600 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0251 - ТП-0252 г.Тамбов ул.Мичуринская,191 | Отказ | 28.07.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 28.07.2020 г. 28.07.2020 г. | Июль | в работе | мед.учр.-1, ч/с,жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-453 руб.9 -ВЛИ 0,4 кВ г.Тамбов ул. Астраханская,195 | Отказ | 16.07.2020 г. | Повреждение провода | 2 | 16.07.2020 г. 16.07.2020 г. | Июль | в работе | ж/д-3, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-389 руб.6 - ВЛ-0,4 кВ г. Тамбов ул. Островитянова, 1 | Отказ | 21.07.2020 г. | Повреждение провода | 2 | 21.07.2020 г. 21.07.2020 г | Июль | в работе | ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-228 г.Тамбов бул. Энтузиастов, 2 | Отказ | 21.07.2020 г. | Повреждение тр-ра | 3 | 21.07.2020 г. 31.07.2020 г. | Июль | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
8 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в августе месяце:
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0340 - ТП-384 г.Тамбов ул.Гоголя,6 | Отказ | 01.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 01.08.2020 г. 03.08.2020 г | Август | в работе | мед. учр.-1, ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 2 ф.34 - РП-2 яч.6 г.Тамбов ул.Комсомольская | Отказ | 05.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.08.2020 г. 05.08.2020 г | Август | в работе | котельная-4, кнс-1,школа-1, д/с-2, ж/д-12, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-485 - ТП-476 г.Тамбов ул.Кронштадтская | Отказ | 05.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.08.2020 г. 05.08.2020 г | Август | в работе | котельная-4, кнс-1,школа-1, д/с-2, ж/д-12, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 1 ф.20 - РП-14 яч.6-8 г.Тамбов ул.К.Маркса,130 | Отказ | 05.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.08.2020 г. 20.08.2020 г | Август | в работе | котельная-3, мед.учр.-1, д/с-1, ЦТП-1, ж/д-15, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-01А - ТП-106 г.Тамбов ул.Ипподромная,2 | Отказ | 05.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.08.2020 г. 05.08.2020 г | Август | в работе | орг-ци, ж/д-4, ч/с, жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-13 яч.1 - ТП-419 г.Тамбов ул.Новорубежная | Отказ | 06.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 06.08.2020 г. 06.08.2020 г | Август | в работе | ВЗУ-1, котельная-1, ч/с, ж/д-20, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-047 - РЛНД№24 г.Тамбов ул. Авиационная, 143 | Отказ | 08.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 08.08.2020 г. 20.08.2020 г | Август | в работе | котельная-1, ж/д-10, жителей 100 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0107 - ТП-355 г.Тамбов ул.Рылеева,100 | Отказ | 10.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 10.08.2020 г. 13.08.2020 г | Август | в работе | ЦТП-3,УВД-1,ж/д-8, жителей 1200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-02 яч.11 - ТП-0412 г.Тамбов ул.Васильковая | Отказ | 11.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 11.08.2020 г. 11.08.2020 г | Август | в работе | школа-1, котельная-1,д/с-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-02 яч.19 - ТП-0412 г.Тамбов ул.Васильковая | Отказ | 11.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 11.08.2020 г. 11.08.2020 г | Август | в работе | школа-1, котельная-1,д/с-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС7ф.34 - РП-21 яч.22 г.Тамбов ул.Заводская,2А | Отказ | 13.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 13.08.2020 г. 14.08.2020 г | Август | в работе | ВЗУ-1, д/с-3,школа-2;ч/с, ж/д-13, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-23 яч.1 - ТП-0107 г.Тамбов ул.Рылеева,100 | Отказ | 14.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 14.08.2020 г. 17.08.2020 г | Август | в работе | ж/д-2, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-20 яч.14 - ТП-454 г.Тамбов ул.Астраханская, 175/21 | Отказ | 16.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.08.2020 г. 18.08.2020 г | Август | в работе | котельная-1, школа-1, п/ч-1, ж/д-10, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-23 яч.14 - ТП-0311 г.Тамбов ул. Магистральная | Отказ | 17.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 17.08.2020 г. 19.08.2020 г | Август | в работе | ВЗУ-1, ж/д-5, жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-213 - ТП-93 г.Тамбов ул. Мичуринская,121 | Отказ | 21.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 21.08.2020 г. 22.08.2020 г | Август | в работе | АТС-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС4ф.23 - РП-11 яч.9 г. Тамбов ул. Мичуринская | Отказ | 24.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 24.08.2020 г. 28.08.2020 г | Август | в работе | ЦТП-2, д/с-2, ч/с, ж/д-15, население - 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 1 ф.2 - ТП-416 г. Тамбов ул. Студенецкая Набережная | Отказ | 24.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.08.2020 г. 25.08.2020 г | Август | в работе | котельная-1, д/с-1, ж/д-7, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-416 - ТП-229 г. Тамбов ул. Куйбышева | Отказ | 24.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.08.2020 г. 29.08.2020 г | Август | в работе | котельная-1, д/с-1, ж/д-7, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0218 - ТП-217 г. Тамбов Рассказовское шоссе | Отказ | 24.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 24.08.2020 г. 27.08.2020 г | Август | в работе | котельная-1, мед. учр.-1, д/с-1, КНС-1, ч/с, жителей 300 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0276 - ТП-0231 г.Тамбов ул.Набережная,34 | Отказ | 25.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 25.08.2020 г. 28.08.2020 г | Август | в работе | ЦТП-2, мед.учр.-1, ж/д-20, жителей 2500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0350 - ТП-0351 г.Тамбов ул.Никифоровская,40 | Отказ | 31.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 31.08.2020 г. 01.09.2020 г | Август | в работе | ЦТП-5,ж/д-20, ч/с, жителй 3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-186 руб.11 - ж/д г.Тамбов ул. Жуковского,1 | Отказ | 06.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 06.08.2020 г. 06.08.2020 г | Август | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0332 руб.3 - КЛ 0,4 г.Тамбов ул. Вольная | Отказ | 06.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 06.08.2020 г. 06.08.2020 г | Август | в работе | ч/с, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-362 руб.3 - ж/д г.Тамбов ул. Чичканова, 131 | Отказ | 08.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.08.2020 г. 12.08.2020 г | Август | в работе | ж/д-1, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-186 руб.8 - ж/д г.Тамбов ул. Колхозная,91А | Отказ | 12.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 12.08.2020 г. 12.08.2020 г | Август | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-3 руб.12 - ж/д г.Тамбов ул.Мичуринская,191Б | Отказ | 31.08.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 31.08.2020 г. 31.08.2020 г | Август | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
9 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в сентябре месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-246 - ВЛ 6 кВ г. Тамбов Рассказовское ш. | Отказ | 06.09.2020 г. | Повреждение провода | 2 | 06.09.2020 г. 06.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | ч/с, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-369 -ВЛ 6 кВ г.Тамбов ул. С.Лазо,20 | Отказ | 08.09.2020 г. | Повреждение провода | 1 | 08.09.2020 г. 08.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | МЧС-1, школа-1,котельная-1, ж/д-10, ч/с, СНТ, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-18 - ВЛ 6 кВ г.Тамбов ул. Советская,202 | Отказ | 08.09.2020 г. | Повреждение провода | 1 | 08.09.2020 г. 08.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | ВЗУ-1, скважины | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС "ТЭЦ" ф.28 - ТП-466 г.Тамбов пр. Энергетиков,3А | Отказ | 05.09.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.09.2020 г. 07.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | КНС-1, ж/д-8, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-286 -ТП "Железные дороги" г.Тамбов ул. С..Лазо | Отказ | 06.09.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 06.09.2020 г. 08.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | КНС-1,котельная-3, д/с-2, школа-2, АТС-1, ж/д-15, жителей 2000 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-7 яч.17 - ТП-0352 г.Тамбов ул. Шлихтера,5 | Отказ | 08.09.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.09.2020 г. 18.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | ТЦ "ЕВРОПА" | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-97 - ТП-260 г.Тамбов ул. Н.Вирты,2Б | Отказ | 10.09.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 10.09.2020 г. 11.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | ЦТП-2, школа-1, д/с-1, ж/д-30, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-23 яч.1 - ТП-0107 г.Тамбов ул. Рылеева,100 | Отказ | 10.09.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 10.09.2020 г. 10.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | ж/д-2, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-14 яч.14 - ТП-478 г.Тамбов ул. Магистральная,35 | Отказ | 12.09.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 12.09.2020 г. 13.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | д/с-2, ЦТП-2, школа-1, ж/д-20, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-6 яч.7 - ТП-157 г.Тамбов ул. Советская,184 | Отказ | 12.09.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 12.09.2020 г. 13.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | д/с-1, ж/д-30, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-286 -ТП "Железные дороги" г.Тамбов ул. С.Лазо | Отказ | 13.09.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 13.09.2020 г. 14.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | котельная-1,КНС-1, д/с-1, ж/д-5, жителей 500 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0283 - РЛНД№15А г.Тамбов с. Татаново | Отказ | 23.09.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 23.09.2020 г. 23.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | скважины | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-106 - ТП-061 г.Тамбов ул. Ипподромная,2 | Отказ | 24.09.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 24.09.2020 г. 24.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | орг-ции | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-84 - ТП-252 г.Тамбов ул. Железнодорожная | Отказ | 26.09.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 26.09.2020 г. 26.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | мед. учр.-1, ВЗУ-1, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-384 - ТП-0340 г.Тамбов ул. Гоголя,6 | Отказ | 27.09.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 27.09.2020 г. 30.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | мед. учр.-1, ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-65 руб.8 - ж/д г.Тамбов ул. Мичуринская,85 | Отказ | 11.09.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.09.2020 г. 11.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-209 р.27 -ж/д г.Тамбов ул. Носовская, 3Д | Отказ | 15.09.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 15.09.2020 г. 16.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | ж/д-1, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-68 -ВЛ 0,4 кВ г. Тамбов Рассказовское ш. | Отказ | 08.09.2020 г. | Повреждение провода | 1 | 08.09.2020 г. 09.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | СНТ, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-492 -ВЛ 0,4 кВ г.Тамбов ул. Пролетарская,2Г | Отказ | 08.09.2020 г. | Повреждение провода | 1 | 08.09.2020 г. 08.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | ч/с, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-10 - ВЛ 0,4 кВ г.Тамбов ул. Комсомольская, 84 | Отказ | 08.09.2020 г. | Повреждение провода | 1 | 08.09.2020 г. 08.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | ч/с, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-375 г. Тамбов ул. Рылеева,59А | Отказ | 06.09.2020 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 06.09.2020 г. 06.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | ж/д-5, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0412 г. Тамбов ул. Василькковая | Отказ | 06.09.2020 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 06.09.2020 г. 06.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | школа-2, д/с-1, котельная-1, ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0268 г. Тамбов ул. Чумарсовская | Отказ | 09.09.2020 г. | Повреждение оборудования ТП | 2 | 09.09.2020 г. 09.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | мед.учр.-2, очистные-1, МВД-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 6 | Отказ | 09.09.2020 г. | Повреждение оборудования ПС | 4 | 09.09.2020 г. 09.09.2020 г. | Сентябрь | в работе | КГНС-1, ЦТП-1, ж/д-15, жителей 500 | ПС сторонней организации
10 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в октябре месяце:
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-18 яч.11 - ТП-336 | Отказ | 01.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 01.10.2020 г. 02.10.2020 г. | Октябрь | в работе | ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-160 - ТП-161 | Отказ | 02.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 02.10.2020 г. 03.10.2020 г. | Октябрь | в работе | д/с-2, школа-1, ж/д-10, ч/с, жителей - 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-128 - ТП-4 | Отказ | 03.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 03.10.2020 г. 06.10.2020 г. | Октябрь | в работе | котельная-3, школа-2, ч/с, ж/д-10, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-37 - ТП-57 нитка "А" | Отказ | 05.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.10.2020 г. 06.10.2020 г. | Октябрь | в работе | ЦТП-2, д/с-1, ж/д-5, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-17 яч.15 - ТП-086 | Отказ | 07.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 07.10.2020 г. 11.10.2020 г. | Октябрь | в работе | мед. учр.- 4, очистные-1 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/СТ 4 ф.23 - РП-11 яч.9 | Отказ | 11.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.10.2020 г. 14.10.2020 г. | Октябрь | в работе | д/с-1,КНС-1,ж/д-12,ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/СТ 7 ф.36 - ТП-0114 | Отказ | 12.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 12.10.2020 г. 12.10.2020 г. | Октябрь | в работе | котельная-1, д/с-1 , ж/д-5, ч/с, жителей 400 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-3 яч.15 - ТП-0274 | Отказ | 15.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 15.10.2020 г. 21.10.2020 г. | Октябрь | в работе | ч/с, жителей 100 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-337 - ТП-338 нитка "А" | Отказ | 19.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.10.2020 г. 22.10.2020 г. | Октябрь | в работе | ВЗУ-1, ЦТП-4, ж/д-2, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-337 - ТП-319 | Отказ | 19.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.10.2020 г. 23.10.2020 г. | Октябрь | в работе | д/с-1, ЦТП-3, ж/д-4, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС5ф.32 - РП-10 яч.6 | Отказ | 22.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 22.10.2020 г. 22.10.2020 г. | Октябрь | в работе | котельная-3, школа-3, ж/д-15, ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-48 - ТП-167 нитка Б | Отказ | 23.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 23.10.2020 г. 28.10.2020 г. | Октябрь | в работе | котельная-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-10 яч.10 - ТП-48 | Отказ | 23.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 23.10.2020 г. 27.10.2020 г. | Октябрь | в работе | котельная-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 1.ф.40 - ТП-016 | Отказ | 25.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 25.10.2020 г. 26.10.2020 г. | Октябрь | в работе | орг-ции | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС1ф.20 - РП-14 яч. 6-8 | Отказ | 25.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 25.10.2020 г. 30.10.2020 г. | Октябрь | в работе | котельная-1, ж/д-6, ч/с, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-75 - ТП-2 | Отказ | 25.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 25.10.2020 г. 26.10.2020 г. | Октябрь | в работе | котельная-1, ж/д-6, ч/с, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС1ф.57 - ТП-503 | Отказ | 26.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 26.10.2020 г. 27.10.2020 г. | Октябрь | в работе | ч/с, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-167 - ТП-0294 | Отказ | 26.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 26.10.2020 г. 29.10.2020 г. | Октябрь | в работе | котельная-1, школа-1, ж/д-6, ч/с, жителей 600 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-167 - ТП-0340 | Отказ | 26.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 26.10.2020 г. 27.10.2020 г. | Октябрь | в работе | котельная-1, школа-1, ж/д-9, ч/с, жителей 900 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-56 руб.8 - ж/д ул. Пирогова, 60 | Отказ | 08.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.10.2020 г. 08.10.2020 г. | Октябрь | в работе | ж/д.-1, жителей - 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-161 - ж/д ул. Мичуринская, 84, 86 | Отказ | 08.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 08.10.2020 г. 08.10.2020 г. | Октябрь | в работе | ж/д.-2, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-172 р.17 - Стомат-кая пол-ка г. Тамбов Моршанское шоссе, 16 | Отказ | 09.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.10.2020 г. 09.10.2020 г. | Октябрь | в работе | мед. учр. - 1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-31 - ВЛ 0,4 кВ | Отказ | 12.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 12.10.2020 г. 12.10.2020 г. | Октябрь | в работе | ч/с, ж/д-5, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-235 р.5 - ВРУ ж/д г. Тамбов ул. Новостремянная, 5 | Отказ | 22.10.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 22.10.2020 г. 22.10.2020 г. | Октябрь | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
11 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в ноябре месяце:
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-5 яч.7 - ТП-179 | Отказ | 01.11.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.11.2020 г. 03.11.2020 г. | ноябрь | в работе | д/с-1, школа-1, котельная-1, ж/д-4, ч/с, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-4 яч.6 - ТП-0282 | Отказ | 01.11.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 01.11.2020 г. 19.11.2020 г. | ноябрь | в работе | гаражи | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС5 ф.20 - РП-10 яч.7 | Отказ | 02.11.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 02.11.2020 г. 06.11.2020 г. | ноябрь | в работе | ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС4 ф.23 - РП-11. яч.9 | Отказ | 08.11.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.11.2020 г. 13.11.2020 г. | ноябрь | в работе | КНС-1, ЦТП-2, д/с-2, ж/д-15, ч/с, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП18 яч.20 - РЛНД № 32 | Отказ | 10.11.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 10.11.2020 г. 10.11.2020 г. | ноябрь | в работе | ВЗУ-1,ЦТП-3,д/с-3,КНС-1,АТС-1,ж/д-30,ч/с, жителей 3500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-446 - ТП-0154 | Отказ | 10.11.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 10.11.2020 г. 10.11.2020 г. | ноябрь | в работе | школа-1,котельная-4, ЦТП-2, мед.учр.-1,д/с-1,ж/д-20,ч/с, жителей 2000 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-27яч.21 - РП-25 яч.2-2а | Отказ | 11.11.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.11.2020 г. 18.11.2020 г. | ноябрь | в работе | мед. учр.-2, ЦТП-2, ж/д-12, население -1500 чел. | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-383 - ТП-0455 | Отказ | 11.11.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 11.11.2020 г. 12.11.2020 г. | ноябрь | в работе | ж/д-15, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-115 - ТП-364 | Отказ | 11.11.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.11.2020 г. 16.11.2020 г. | ноябрь | в работе | котельная-3, мед. учр. -1, д/с-1, адм. зд.-1, МВД-1, ч/с, ж/д - 15, население-1500 чел. | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0315 - ТП-0318 | Отказ | 14.11.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 14.11.2020 г. 14.11.2020 г. | ноябрь | в работе | школа-1, д/с-1, котельная-1, ч/с, население -300 чел. | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-92 - ТП-65 | Отказ | 15.11.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.11.2020 г. 17.11.2020 г. | ноябрь | в работе | д/с-3, ЦТП-2, ж/д-15, население -2000 чел. | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0286 - ТП-0136 | Отказ | 20.11.2020 г. | Повреждение кабеля | 4 | 20.11.2020 г. 20.11.2020 г. | ноябрь | в работе | д/с-2, школа-1, ЦТП-2, ж/д-10, ч/с, жителей 1500 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-485 - РП-2 яч.7 | Отказ | 28.11.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 28.11.2020 г. 28.11.2020 г. | ноябрь | в работе | котельная-3, школа-1, д/с-2, ж/д-10, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-319 руб.2 - ВРУ ж/д г. Тамбов ул. Магистральная, 25 | Отказ | 05.11.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 05.11.2020 г. 05.11.2020 г. | ноябрь | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-92 руб.5 - ж/д г.Тамбов ул. Мичуринская, 56 | Отказ | 10.11.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 10.11.2020 г. 10.11.2020 г. | ноябрь | в работе | ж/д-1, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-116 руб. - 15 - ж/д г.Тамбов ул. Володарского,12 | Отказ | 20.11.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 20.11.2020 г. 21.11.2020 г. | ноябрь | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-372 руб.14 - ж/д г.Тамбов ул. Полынковская,57 | Отказ | 26.11.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 26.11.2020 г. 26.11.2020 г. | ноябрь | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
12 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в декабре месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ВЛ 6кВ -ТП-474 | Отказ | 11.12.2020 г. | Повреждение провода | 1 | 11.12.2020 г. 11.12.2020 г. | декабрь | в работе | котельная-1, очистные, ч/с, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 4 ф.18 - ТП-228 г. Тамбов ул. Б. Энтузиастов, 2 | Отказ | 02.12.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 02.12.2020 г. 09.12.2020 г. | декабрь | в работе | д/с-4, школа-2, котельная-3, мед. учр. - 1,АТС-1, ж/д-20, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0195 - ТП-0345 г.Тамбов, ул. Чичерина,30А | Отказ | 07.12.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 07.12.2020 г. 10.12.2020 г. | декабрь | в работе | ЦТП-2, ж/д-10, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-433 - ТП-49 г.Тамбов ул. Ст. Разина,6 | Отказ | 08.12.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.12.2020 г. 14.12.2020 г. | декабрь | в работе | ж/д-1, ч/с, жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-18 яч.19 - ТП-175 г.Тамбов ул. Советская-187А | Отказ | 10.12.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 10.12.2020 г. 11.12.2020 г. | декабрь | в работе | ЦТП-1,ж/д-2, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-23 яч.17 - ТП-390 г.Тамбов ул. Магистральная | Отказ | 17.12.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.12.2020 г. 21.12.2020 г. | декабрь | в работе | ВЗУ-1, ЦТП-2, ж/д-7, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-391 - ТП-392 г.Тамбов ул. Чичерина | Отказ | 17.12.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.12.2020 г. 17.12.2020 г. | декабрь | в работе | ЦТП-1, ж/д-8, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 3 ф.03 - ТП-468 г.Тамбов ул. Бастионная | Отказ | 17.12.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.12.2020 г. 21.12.2020 г. | декабрь | в работе | котельная-1,ж/д-3,ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-458 - ТП-459 г.Тамбов Летка | Отказ | 17.12.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.12.2020 г. 29.12.2020 г. | декабрь | в работе | АТС-1,ЦТП-1,котельная-1, в/ч-1,ж/д-6,жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-174 - ТП-270 г.Тамбов ул. Рылеева,64 | Отказ | 26.12.2020 г. | Повреждение кабеля | 2 | 26.12.2020 г. 28.12.2020 г. | декабрь | в работе | школа-2, д/с-2,ЦТП-1, ж/д-9, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС4 ф.23 - РП-11 яч.9 г. Тамбов ул. Мичуринская, 183 | Отказ | 29.12.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 29.12.2020 г. 30.12.2020 г. | декабрь | в работе | ж/д-15, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-256 руб. 14 - ж/д г.Тамбов ул. Б.Энтузиастов, 33 | Отказ | 10.12.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 10.12.2020 г. 10.12.2020 г. | декабрь | в работе | ж/д-2, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-107 руб.1 - ВЛ 0,4 кВ ул. Октябрьская, Красная | Отказ | 24.12.2020 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.12.2020 г. 25.12.2020 г. | декабрь | в работе | ж/д-3, ч/с, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0134 г. Тамбов ул. Интернациональная, 30 Д | Отказ | 03.12.2020 г. | Повреждение оборудования ТП | 4 | 03.12.2020 г. 03.12.2020 г. | декабрь | в работе | ЦТП-2, ж/д-15,ч/с, жителей 1000 | ТП сторонней организации
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-392 г.Тамбов ул. Рылеева, 106/2 | Отказ | 15.12.2020 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 15.12.2020 г. 15.12.2020 г. | декабрь | в работе | ж/д-6, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ПС-4 ф.23, 25, 39, 43 г. Тамбов ул. Советская, 202 Б | Отказ | 15.12.2020 г. | Повреждение оборудования ТП | 4 | 15.12.2020 г. 16.12.2020 г. | декабрь | в работе | мед. учр.-4, ЦТП-5, МВД-1, ж/д-20, жителей 3000 | ТП сторонней организации
Примечание:
Классификация причин повреждения
1 - природные явления;
2 - повреждение сторонними лицами, организациями;
3 - физический износ;
4 - другие причины.